[bookmark: _GoBack]襄州区人民医院儿童发热门诊项目施工要求
一、项目概况：
本项目坐落于襄州区航空路248号襄州区人民医院新院区门诊楼东侧、发热门诊南侧的现有混凝土地面以上，预计采用钢构加甲级防火岩棉板结构实施，层高一层的临时建筑，满足收治儿童发热病人收治要求。建筑面积547.8m2.请各参与询价的公司按医院公示的平面图设计施工图纸，图纸一式二份。
二、主体结构
所有立柱采用不低于2mm厚的镀锌方管，方管之间牢固连接，房间框架成型后，房间内要安装吊顶，屋面瓦板和墙面瓦板为5cm厚岩棉瓦，房梁采用不低于3mm厚的镀锌方管，规格不小于5*10cm。材质必须达到消防要求（有检测报告）。屋面瓦出檐30cm便于排水。窗户（参照发热门诊现有款式材质）离地高度为80cm，通道门便于以后手推车进出。
三、水电要求：
1.上下水：破开现有水泥硬化地面预埋厕所上下水管和洗手盆上下水管；厕所下水采用PVC160管，洗手盆下水管采用PVC50管，所有下水均排到发热门诊化粪池内，上水管主管从发热门诊处置室前雨水沟处接出。
2.电：主线从发热门诊配电柜处接线，采用铝芯4+1--25线缆至候诊室配电箱，配电箱设有总空开，两排病房各有一个次总空开控制，各病房主线不低于铜芯10㎡线缆，病房空调线和插座线为4㎡铜芯多股电线（地线采用2.5mm黄绿线），灯线为2.5㎡铜芯多股电线，每个病房设有四个五孔插座和一个16A空调插座，厕所为两个五孔插座，一个为洗手盆（洗手盆龙头为感应龙头）一个为换气扇。候诊室预留五匹空调（三相五线）和插座位置，医务人员工作区域按照实际需要安装照明、插座线路。
四、装饰装修
1.装饰部分。
（1）房间地面较现有地面整体抬高18cm，铺设600x600防滑地砖，要求铺设地面平整，砖缝对接一致，收口整齐无错缝现象。病房厕所地面在房间地面基础上抬高12cm，厕所地面铺设300x300防滑地砖；
（2）室内吊顶：走道病房、办公区均为600x600洁净硅钙板，厕所吊顶暂定为300x300集成吊顶。
2.安装部分。
（1）灯具采用600x600 LED（30瓦）品牌灯盘（欧普、雷士、佛山照明），厕所内灯具为LED平板灯；
（2）便池为50cm X 60cm前排水便池，水箱为8升冲水箱，洗手盆为陶瓷立柱盆，柱高90cm，盆为40cm X 50cm，水龙头均为感应龙头，潜在污染区安装一个1.2米x 0.6米304不锈钢盆，龙头为手动龙头，暂存间安装两个拖把池供保洁人员使用。
五、全部工程完工后，房屋周围全部用水泥砂浆浇筑墙脚和柱脚，高度为15公分左右，与原发热门诊之间走道（宽为2.5米）正中间有一道整体隔墙，隔墙同样为5cm厚岩棉瓦，高度为2.8米，每间隔六米有一个钢立柱，上方有横衬与两侧房间立柱焊接。
六、工期15日历天；工程整体质保期不低于2年。
七、本项目为“交钥匙”工程，合同价款为固定总价方式。
