## 中央空调维保清单
襄州区人民医院2026年度中央空调（含生活热水）系统及多联机组维保服务报价表
序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 机房专用空调（变电所） | 名称：AHU-1-(3-7)；风量：6100-11000m3/h；机外静压 500Pa； | 台 | 5 | 清洗滤网、检查漏点、电器电路运行。对空调整机运行进行系统检测并保养、维修等。
2 | 分体式空调 | 设备编号：1.5-5HP；制冷：3.5-14KW；制热：4.0-16KW； | 台 | 31
3 | 卧式暗装风机盘管（全院） | 名称：E-（200-1200）；高档风量：357-2050m3/h；机外静压：50Pa；制冷：2.2-11.5KW；制热：3.6-18.7KW；三排盘管，带温控开关、电动二通阀 | 台 | 1435 | 清洗滤网、检查风机、处理电器电路异样、检修电动二通阀并保养、维修等，保证正常运行。
4 | 多联机室外机 | 型号：VRF-5(6)-1；8HP；额定制冷量：22.4-101kw； 额定制热量：25.0-114kw；380V-3-50Hz；带计量装置，带导流弯管 | 台 | 36 | 检查运行状况、清洗外网、电子电路维修、氟系统及相应管路维护并保养、维修等，保证机组整个系统正常运行。
5 | 离心式冷水机组（地下室） | 设备编号：L-1~4；制冷工质：134A；制冷量：2813KW； 蒸发器：水量：484m3/h；进水温度：12°C；出水温度：7°C；最大水阻力：92KPa；承 压：2MPa；污垢系数：0.086m2K/kW； 冷凝器：水量：572m3/h；进水温度：32°C；出水温度：37°C；最大水阻力：89KPa；承 压：2MPa；污垢系数：0.086m2K/kW； 压缩机：电源：380V-3∅-50Hz；装机功率：486KW；COP：5.7；机组噪声：80dB(A)；带自动控制系统 | 台 | 4 | 根据实际使用情况是否更换冷冻油、制冷剂，清洗蒸发器；日常维护并保养、维修，确保正常运行。
6 | 冷冻水泵(地下室） | 设备名称：卧式离心泵(双吸)；设备编号：CP-B-1~5；最高介质温度：100°C；流 量：530m3/h；扬 程：42m（H2O）；承 压：2.0MPa；转 速：1450rpm；电源：380V-3∅-50Hz；电机功率：55KW；噪 声：70dB(A)；运行重量：1600Kg；总效率：≥83%；带弹簧减振基座，上进上出 | 台 | 5 | 日常维护、更换水泵水封，轴承、电机绕组、控制柜并保养、维修等。
7 | 冷却水泵（地下室） | 设备名称：卧式离心泵(双吸)；设备编号：CP-B-1~5；最高介质温度：100°C；流 量：630m3/h；扬 程：36m（H2O）；承 压：2.0MPa；转 速：1450rpm；电源：380V-3∅-50Hz；电机功率：55KW；噪 声：70dB(A)；运行重量：1600Kg；总效率：≥83%；带弹簧减振基座，上进上出 | 台 | 5 | 日常维护、更换水泵水封，轴承、电机绕组、控制柜并保养、维修等。
8 | 热水泵（地下室） | 设备名称：卧式离心泵(单吸)；设备编号：CP-B-1~5；最高介质温度：100°C；流 量：260m3/h；扬 程：32m（H2O）；承 压：2.0MPa；转 速：1450rpm；电源：380V-3∅-50Hz；电机功率：22KW；噪 声：70dB(A)；运行重量：800Kg；总效率：≥83%；变频，带弹簧减振基座 | 台 | 5 | 日常维护、更换水泵水封，轴承、电机绕组、控制柜并保养、维修等。
9 | 全自动水处理系统（地下室) | 设备编号：MHL-B-2；水系统形式：冷却水系统；系统水量：2160m3/h；承 压：2.0MPa；电源：220V-1∅-50Hz；电机功率：1.1KW；带自动控制系统 | 台 | 2 | 负责处理检修水泵、阀门、电器电路并保养、维修等。保证正常运行。
10 | 软化水处理装置（地下室） | 设备编号：RS-B-1；流 量：10m3/h；带自动控制系统 | 台 | 1 | 对自动控制系统的运行异常进行处理并保养、维修，耗材采购，保证正常运行。
11 | 软化水箱 | 设备编号：WT-B-1；水系统形式：不锈钢；长*宽*高=3600mm*1800mm*1800mm； | 台 | 1 | 清洗水箱等，保证无结晶等沉淀物。
12 | 落地式膨胀水箱 | 设备编号：WT-B-2；3.1(有效容积)；流 量：10m3/h；扬 程：125m（H2O）；承 压：2.0MPa；电源：380V-3∅-50Hz；电机功率：15KW；带控制系统，水泵变频 | 台 | 1 | 检修水泵、检查电器运行并保养、维修等，确保干净不漏水、不溢水。
13 | 分水器（地下室） |  | 台 | 1 | 检修进出水阀门等并保养、维修，保证不漏水。
14 | 集水器(地下室） |  | 台 | 1 | 检修进出水阀门等并保养、维修，保证不漏水。
15 | 机房专用空调（影像中心） | 设备编号：SAC-1-2；风量：5400m3/h；机外静压：100Pa；冷量：20KW带冷凝水泵,待室外机 | 台 | 5 | 检测空调运行、清洗过滤网、检查水泵运转状况、电器电路等并保养、维修。
16 | 天花板环绕气流嵌入式 | 名称：F-(28-140)；高档风量：750-1800m3/h；制冷：2.8-14KW；制热：3.2-16KW；带冷凝水泵 | 台 | 233 | 检查风机运行状况、负责清洗过滤网、排水管网、水系统等，电子电路维修等并保养、维修，保证正常运行。
17 | 天花板嵌入式(双向气流) | 名称：C-(22-140)；高档风量：420-1980m3/h；制冷：2.2-14KW；制热：2.5-16KW；带冷凝水泵 | 台 | 20 | 检查风机运行状况、负责清洗过滤网、排水管网、水系统等，电子电路维修等，保证正常运行。
18 | 卡式，四面出风 | 名称：C4-(500-1000)；高档风量：850-2050m3/h；制冷：4.7-11KW；制热：6.6-14.2KW；三排盘管，带温控开关、电动二通阀，带合资品牌提升泵，提升高度>500mm，泵的电源独立 | 台 | 16 | 检查风机运行状况、负责清洗过滤网、检测电动二通阀运行等并保养、维修，保证正常运行。
19 | 低噪声横流冷却塔及补水系统（医技楼楼顶） | 设备编号：CT-R-1~8；冷却能力：400m3/h；进塔水温：37°C；出塔水温：32°C；风机功率：11KW；电 源：380V-3∅-50Hz； 长*宽*高=3300mm*5550mm*5030mm；机组噪声：58dB(A)；运行重量：6500Kg；各集水盘间需设连通管、线槽等 | 台 | 8 | 检修冷却塔风机、皮带、线槽、传动器及进出水阀、控制柜、补水系统等，清洗或更换散热片、水箱等；并保养、维修，保证正常运行。
20 | 中央空调管道系统（全院） | 管道、保温、仪表、支撑、阀门等 | 套 | 1 | 保养，检修、维修或更换等确保不漏水能控制，不发生安全事件，保证各项功能正常运行。
21 | 精密空调（信息科） | 艾默生P204FARMP1R | 套 | 4 | 检查运行状况、清洗外网、电子电路维修、氟系统及相应管路维护并保养、维修等，保证机组整个系统正常运行。
22 | 天然气锅炉（地下室） | 4立方 | 台 | 4 | 保养，维修。压力表、安全阀送检，锅炉正常运行。
23 | 生活热水系统（全院） | 管道、循环泵、阀、控制柜、热交换器，仪表等 | 套 | 1 | 保养、维修或更换，保证系统正常运行。
24 | 分体式空调 | 格力、美的、海尔等 | 台 | 若干 | 维修、保养，移机等
25 | 年维保服（人民币：元）
公司名称（章）： 联系人： 联系方式：
保证以上设备清单内容及附属设施正常运行。中标方要驻场人员需负责中央空调及生活热水系统的操作。